## Table 2
Avoided Cost-Based Line Loss Adjustments for Sample QFs
Selected QFs | ISO I.D. | 1998-06-19 17:00 |  | 1998-07-07 17:00 |  | 1998-09-01 23:00 |  | 1998-12-10 05:00 |  | Average
|  | GMM | LLF | GMM | LLF | GMM | LLF | GMM | LLF | GMM | LLF
EDISON QFs
WATSON COGEN. | ARCOGN_2_UNITS | 1.0032 | 1.068 | 1.0007 | 1.0558 | 0.997 | 1.0266 | 0.9983 | 1.0328 | 0.9998 | 1.0458
SEGS VIII & IX | LUZ_2_SEGS8 | 0.965 | 0.96103 | 0.9511 | 0.91691 | 0.9743 | 0.96301 | 0.9721 | 0.95944 | 0.96562 | 0.9501
PROCTOR & GAMBLE (OXNARD) | PROCGN_6_UNIT | 0.9966 | 1.0495 | 0.9966 | 1.0443 | 0.9942 | 1.0187 | 1.0016 | 1.042 | 0.99725 | 1.0386
SDG&E QFs
N. ISLAND COGEN. | NIMTG_NICOGN | 1.0036 | 1.0691 | 1.0031 | 1.0625 | 1.0043 | 1.047 | 0.9955 | 1.025 | 1.0016 | 1.0509
YUMA COGEN. | PVERDE_5_NG-PLV | 0.9662 | 0.96439 | 0.9507 | 0.91579 | 0.9763 | 0.96861 | 0.9567 | 0.91632 | 0.96247 | 0.94128
NUTRASWEET / KELCO | SAMPSN_6_KELCO1 | 0.9993 | 1.0571 | 0.9925 | 1.0328 | 1.003 | 1.0434 | 0.9945 | 1.0222 | 0.99733 | 1.0389
PG&E QFs
CALPINE AMERICAN | BASICE_2_UNITS | 0.9828 | 1.0109 | 0.9771 | 0.98971 | 0.9842 | 0.99073 | 0.9819 | 0.98688 | 0.9815 | 0.99455
MARTINEZ COGEN | FOSTER_2_UNITS | 1.0029 | 1.0672 | 1.0064 | 1.0717 | 0.9645 | 0.93557 | 0.9689 | 0.95048 | 0.98567 | 1.0062
PE - BERKELEY, INC | OLS_1_UNIT | 1.005 | 1.073 | 1.0094 | 1.0801 | 0.9652 | 0.93753 | 0.9552 | 0.91212 | 0.9837 | 1.0007
SEA WEST ENERGY | SEAWST_6_LAPOS | 1.0109 | 1.0896 | 1.0194 | 1.1081 | 0.9906 | 1.0087 | 1.0067 | 1.0563 | 1.0069 | 1.0657
WHEELABR. HUDSON/LASSEN | SMPAND_7_UNIT | 0.9636 | 0.95711 | 0.9524 | 0.92055 | 0.9622 | 0.92913 | 0.9481 | 0.89224 | 0.95657 | 0.92476
ISO System Conditions
System Loss | (MW) | 1058 |  | 1131 |  | 661 |  | 473
System Load | (MW) | 31202 |  | 36689 |  | 33358 |  | 22197
System Loss Percentage | (%) | 3.391% |  | 3.083% |  | 1.982% |  | 2.131%
ISO System Average GMM |  | 0.9672 |  | 0.9701 |  | 0.98057 |  | 0.97914 |  | 0.97425
Scale Factor |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8
System Conditions |  | High Losses |  | High Demand |  | Low Losses |  | Low Demand

## Table 3
Remote QF Line-Loss Example: U.S. Borax
|  | US. Borax | ISO Avg | Scale | Standard | "Remote" | Average
Hour | Conditions | GMM | GMM | Factor | LLF | LLF | LLF
[5 empty] | 2 | 20 | 22
1998-06-19 17:00 | High Losses | 0.9438 | 0.9672 | 1.8 | 0.90167 | 1.045 | 1.0319
1998-07-07 17:00 | High Demand | 0.9293 | 0.9701 | 1.8 | 0.85587 | 1.0566 | 1.0383
1998-09-01 23:00 | Low Losses | 0.9589 | 0.98057 | 1.8 | 0.91989 | 1.0329 | 1.0226
1998-12-10 05:00 | Low Demand | 0.9584 | 0.97914 | 1.8 | 0.92108 | 1.0333 | 1.0231
Average |  | 0.9476 | 0.97425 | 1.8 | 0.89963 | 1.0419 | 1.029